14.04.2017

967

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения закрытого

административно-территориального образования город Заречный Пензенской области

на период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2017)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации                              от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного                   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области на период до 2030 года (по состоянию на 01.01.2017) (приложение).

2. Исполняющему обязанности директора муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» города Заречного Пензенской области Мусихиной И.В. разместить актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте Администрации города.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.В. Дильмана.

Утверждена

постановлением Администрации города

от 14.04.2017 № 967

Актуализированная

схема теплоснабжения

закрытого административно –территориального образования

город Заречный Пензенской области на период до 2030 года

(по состоянию на 01.01.2017)

Содержание:

| Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Перечень используемых сокращений | 5 |
| Раздел 1: «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» | 6 |
| 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 7 |
| 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 7 |
| 1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе | 7 |
| Раздел 2: «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | 9 |
| 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого источника тепловой энергии | 10 |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 10 |
| 2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 10 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе | 10 |
| Раздел 3: «Перспективные балансы теплоносителя» | 12 |
| 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 13 |
| Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | 14 |
| 4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения | 15 |
| 4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 15 |
| 4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 15 |
| 4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 16 |
| 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа | 16 |
| 4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода | 16 |
| 4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе | 16 |
| 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения | 17 |
| 4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей | 18 |
| 4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 18 |
| 4.11. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии. | 18 |
| 4.11.1 Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 19 |
| 4.11.2 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки | 19 |
| Раздел 5: «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 20 |
| 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 21 |
| 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку | 21 |
| 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 21 |
| 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 22 |
| 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 22 |
| 5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 25 |
| Раздел 6: «Перспективные топливные балансы» | 26 |
| Раздел 7: «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 29 |
| 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 30 |
| 7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 30 |
| 7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 31 |
| Раздел 8: «Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций)» | 32 |
| Раздел 9: «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | 36 |
| Раздел 10: «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | 38 |

Перечень используемых сокращений

ВПУ – водоподготовительная установка;

ГВС – горячее водоснабжение;

КПД – коэффициент полезного действия;

ОПФ – основные производственные фонды;

СТС – система теплоснабжения;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

т.у.т. – тонн условного топлива;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВО – химическая водоочистка;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

Раздел 1:

«Показатели перспективного спроса на

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,

городского округа»

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

На основании Генерального плана города в схеме теплоснабжения предоставлен перечень зон планируемой перспективной застройки с приростом тепловой нагрузки

| Номер зоны застройки (год застройки) | Площадь застройки жилищно-коммунальных объектов, м2 |
| --- | --- |
| 1 (2015-2020) | 58433,6 |
| 2 (2020-2025) | 197718 |
| 3 (2025-2030) | 111660 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные по подключению новой тепловой нагрузки приведены в таблице

| Номер зоны застройки | Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на жилишно-коммунальные объекты, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015-2020 | 6,178 |
| 2 | 2020-2025 | 21,14 |
| 3 | 2025-2030 | 14,15 |

В том числе от системы централизованного теплоснабжения:

| Номер зоны застройки | Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на жилишно-коммунальные объекты, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2015-2020 | 6,178 |
| 2 | 2020-2025 | 21,14 |
| 3 | 2025-2030 | 11,23 |

Общая расчетная тепловая нагрузка системы централизованного теплоснабжения

| Период вновь подключаемой нагрузки | Тепловая нагрузка на объекты, Гкал/час |
| --- | --- |
| 2015-2020 | 307,378 |
| 2020-2025 | 328,518 |
| 2025-2030 | 339,748 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе в данной схеме не рассматривается.

Раздел 2:

«Перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1.  Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия

каждого источника тепловой энергии

Радиусы оптимального и предельного теплоснабжения определяются для оценки эффективности подключения перспективных потребителей тепловой энергии к источникам тепловой энергии и определения возможности эффективного расширения зон действия источников тепловой энергии. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлена в главе 4 обосновывающего материала.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии обозначены графически в обосновывающих материалах.

На этапе (2020-2025) разработки строится новый источник тепловой энергии в микрорайоне № 18. На этапе 2025-2030 осуществляется перевод части тепловой нагрузки на новый источник теплоснабжения.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время присутствует в индивидуальном жилом секторе (печи, камины, котлоагрегаты). Сведений о наличии индивидуального теплоснабжения в многоквартирной жилой застройке в зоне действия централизованного источника теплоснабжения:

- частично многоквартирные дома по ул. Зеленая, д.10г, ул. Строителей, д.3б, пр. 30-летия Победы, д.38.

- многоквартирные дома по ул. Озерская, д.4, ул. Братская, д.20а, вновь строящейся дом по адресу: ул. Зеленая, д.29г.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть на

каждом этапе

Сведения о текущем и перспективном балансе тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузке (в горячей воде) в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице

| Зоны действия источников теплоснабжения | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | - 5,03 | -0,18 | -1,69 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 35,808 | 5,35 | 0,31 |

Увеличение тепловой нагрузки за счет перспективного строительства компенсируется наращиванием тепловых мощностей (строительство котельной в микрорайоне № 18 и перевода части нагрузки с существующей котельной).

| Номер зоны застройки | Отопление, Гкал/час | Горячее водоснабжение, Гкал/час | Вентиляция, Гкал/час. | Расчетный элемент территориального деления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 5,018 | 1,16 | 0 | Южный сектор |
| До 2025 |  |  |  |  |
| 2 | 18,53 | 2,61 | 0 | Южный сектор |
| До 2030 |  |  |  |  |
| 3 | 10,1 | 1,08 | 0,05 | Южный сектор |

Раздел 3:

«Перспективные балансы теплоносителя»

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает расход воды в отопительный и межотопительный период. Расчёт количества воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, производится на основе суммирования разового наполнения трубопроводов и систем теплопотребления, годового расхода воды на подпитку системы теплоснабжения и затрат воды на собственные нужды источников теплоснабжения. Расход аварийной подпитки химически не обработанной и недеаэрированной водой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления. Баланс теплоносителя при расчётной температуре в - 27 °C на перспективу представлен.

| Котельная | Тип химической подготовки воды | Аккумуляторные баки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Объем, куб.м. |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация. | 8 | 5800 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация. | 2 | 1000 |

Подготовка теплоносителя на котельных происходит с использованием механической очистки, Na-катионитовых фильтров, Н-катионитовых фильтров, деаэрации, декарбонизация.

Баланс теплоносителя при расчётной температуре в -27 °C представлен в таблице

| Наименование источника тепловой энергии | Расход воды в подающем трубопроводе | Нормативная утечка теплоносителя |  | Производительность ВПУ | Требуемая производительность ВПУ | Подпитка в аварийном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куб.м./час | Куб.м./час | Куб.м./год | Куб.м./год | Куб.м./час | Куб.м./час |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПром Ресурс» | 100 | 34,93 | 306 040,9 | 720 | 720 | 340 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 20,4 | 6,6 | 57 800 | 75 | 75 | 68 |

Раздел 4:

«Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии»

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективную тепловую нагрузку микрорайона №18 планируется обеспечить от нового источника теплоснабжения, который планируется к строительству в микрорайоне № 18.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 77,35 | 41,628 |

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не требуется в связи со строительством нового источника тепловой энергии и переводом части нагрузки с существующей котельной на новую.

4.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение предполагается производить в момент реконструкции или нового строительства источников теплоснабжения. Реконструкция источников теплоснабжения затрагивает вопросы и технического перевооружения оборудования. В первую очередь, это касается как замены котельного оборудования, насосных агрегатов, оборудования химводоочисток.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 360,35 | 301,2 |

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Разработка графиков совместной работы котельных  не требуется. Вывод котельных из эксплуатации не предусматривается.

4.5.  Меры по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

для каждого этапа

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не предполагается.

4.6.  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В рассматриваемой схеме теплоснабжения и с учетом её реконструкции, меры по переводу котельных в пиковый режим работы не предусматриваются.

4.7.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы

теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В основу перспективной загрузки источников тепловой энергии ложится гидравлический расчет системы теплоснабжения, радиусов эффективного теплоснабжения и обоснования по реконструкции источников тепловой энергии.

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» , Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 307,378 | 26,92 | 342,658 | + 17,692 |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 0,82 | 77,35 | 27,318 | 2,19 | 30,33 | + 47,022 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Данные источники имеют хорошо развитую и отлаженную систему теплоснабжения. Перераспределение присоединенной тепловой нагрузки обосновано строительством нового источника тепловой энергии в микрорайоне № 18. Такое положение обосновывается радиусом предельного теплоснабжения и высокой плотностью застройки. Вся перспективная тепловая нагрузка находится в непосредственной близости к центру теплоснабжения от нового источника тепловой энергии.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку

затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается качественное регулирование по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепловой энергии, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Для проектирования систем централизованного теплоснабжения применяется график теплоснабжения с расчетной температурой воды на источнике 150/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 105/70 °С и 95/70 °С.  Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.

Поэтому тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения (локальные источники) построена по централизованному принципу и работает по температурному графику 150/70 °С.

Учитывая возможность присоединения перспективной нагрузки и физический износ тепловых сетей, оптимальным температурным графиком является график 150/70 °С со срезкой на 100 °С по верхнему пределу и 70 °С по нижнему пределу.

4.9.  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию

новых мощностей

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Располагаемая мощность котельной, Гкал/час. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 360,35 | 301,2 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 77,35 | 41,628 |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии,                 а также местных видов топлива

Проведенный анализ показал, что на территории муниципального образования источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

4.11. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Город Заречный газифицирован, источники тепловой энергии в качестве основного топлива используют природный газ. Природный газ поставляется ООО «Газпром межрегионгаз г. Пенза», газораспределительная организация – OAO «Горгаз».

Фактическое количество используемого основного топлива (газа) для источника тепловой энергии за 2013-2016 гг. указаны в таблице.

| Источник тепловой энергии - котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
|  | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. | тыс. куб.м. (тонн) | т.у.т. |
| Природный газ | 80662,26 | 91954,98 | 81413,26 | 92811,12 | 77668,06 | 88541,59 | 79767,7 | 90935,2 |
| Топочный мазут | 0 | 0 | 40,8 | 55,9 | 14,4 | 19,7 | 609,2 | 828,5 |

Изменение структуры топлива по источникам тепловой энергии за рассматриваемый период не происходило.

4.11.1 Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в

соответствии с нормативными требованиями

Согласно п. 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации. На котельной имеется запас резервного и аварийного топливо – топочный мазут.

| Источник тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Природный газ | Топочный мазут. |

Утвержденные нормативные запасы топлива

| Источник тепловой энергии | Резервное топливо | ННЗТ (неснижаемый) | НЭЗТ (эксплуатационный) | ОНЗТ (общий нормативный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По состоянию на 01.01.2017 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | Топочный мазут | 0,0112 | 0,668 | 0,6792 |

Резервное топливо поставляется на котельную железнодорожным транспортом в цистернах  от нефтеперерабатывающих заводов.

4.11.2  Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки

На источнике тепловой энергии используется топливо:

- природный газ с калорийностью 7990 – 8 200 ккал/нм³

- топочный мазут марки М100 с калорийностью 8999-9552 ккал/кг., серность                     - 2,-2,7%, содержание влаги - 6-8 %.

Местные виды топлива на источнике тепловой энергии не используются в связи с их отсутствием. Также не используются возобновляемые источники энергии.

Раздел 5:

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Прокладку тепловых сетей следует осуществлять теплопроводами с применением современных технологий и системой индикации протечек. При замене изношенных участков существующих теплосетей в течение срока первой очереди для повышения эффективности передачи тепловой энергии также следует использовать современные теплопроводы. Для обеспечения экономичности и устойчивости работы систем теплоснабжения и осуществления оперативного контроля параметров теплоснабжения в микрорайонах города следует выполнить технологическое обновление источников тепловой энергии и создать информационную систему с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии, как от котельных, так и по потребителям.

Дополнительное снижение потерь тепловой энергии должно быть осуществлено за счёт:

- использования теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья;

- проведения дополнительных мероприятий при реконструкции существующего жилого и общественного фонда по утеплению «теплового контура» зданий (особенно панельных) и внедрению современных энергоэффективных технологий и материалов;

- внедрения механизмов стимулирования экономного потребления тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя).

5.1.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Текущее положение системы теплоснабжения обусловлено отсутствием  дефицита тепловой мощности. Обеспечение прироста тепловых нагрузок на I-этапе развития схемы теплоснабжения возможны только за счет изыскания резервов на действующих источниках теплоснабжения.

Обеспечение прироста тепловых нагрузок на 2 и 3 этапе развития схемы теплоснабжения возможны за счет вновь построенной котельной в микрорайоне № 18.

5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных нагрузок теплоснабжения тепловой энергией необходимо строительство дополнительных тепловых сетей. Основной зоной строительства новых тепловых сетей является зона действия перспективного источника теплоснабжения. На текущий момент на основе Генерального плана города перспективная застройка отражает лишь жилую и коммунальную площадь в единице территориального деления без явной планировки будущих районов.

Общий объем нового строительства тепловых сетей описан в главе 7.7 Обосновывающей части «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

5.3.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Текущая организация системы теплоснабжения города способна обеспечить поставку тепловой энергии от одного источника тепловой энергии.

Исходя из текущего состояния возможностей коммутации тепловых сетей, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, дополнительное строительство магистралей потребуется после окончательного утверждения плана застройки земельного участка и зоны строительства перспективного источника энергии «котельная в микр. № 18». Это подтверждается следующими факторами, влияющими на эффективность:

- Различная стоимость выработки тепловой энергии;

- Единая политика в области теплоснабжения;

- Баланс существующих нагрузок и резервных мощностей.

5.4.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматриваются.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой

Текущее состояние тепловых сетей с накопленным износом не позволит достичь бесперебойной работы в поставке тепловой энергии. Дальнейшие местные ремонты приводят только к ухудшению сложившейся ситуации, так как затрачиваемые ресурсы не приводят к обновлению теплопроводов. Проведенная инвентаризация выявила запредельный срок службы тепловых сетей. Для выхода из сложившейся ситуации и повышения надежности и безопасности теплоснабжения предусмотрены перекладка тепловых сетей, объем перекладки указан в таблице.

|  | наименование тепловой сети | год реконструкции | длинна, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1 | Магистральная теплосеть от ж/д № 10 кв. 3-3а до м/р 3а (ж/д № 1,2,2а и ГРП) | 2015-2030 | 1512,8 |
| 2 | Внутриквартальная теплосеть м/р № 4 | 2015-2030 | 1556 |
| 3 | Транзитная магистраль теплосети от ТК-18а в м/р № 13 до м/р № 4 | 2015-2030 | 2446,6 |
| 4 | Т/сеть от ТК-18 до ж/д № 26 в м/р № 13 | 2015-2030 | 1154 |
| 5 | Магистральная теплосеть от ТК-11а до ТК-18 м/р № 13 | 2015-2030 | 569,7 |
| 6 | Т/сеть от К-6 до зд. 7-11,14 м/р № 13 | 2015-2030 | 1084 |
| 7 | Т/сеть от элеваторного узла к летнему полигону | 2015-2030 | 600 |
| 8 | Т/сеть жил. кв. № 1 | 2015-2030 | 14553 |
| 9 | Т/сети 10кв. от К-321 до ж/д № 15,17,18 и ж/д | 2015-2030 | 945 |
| 10 | Т/сеть от К № 36 до колодца 34 на 1 площадке | 2015-2030 | 1287 |
| 11 | Т/сеть от К-63 до зд. 101,102,513,116 (промплощадка) | 2015-2030 | 1398 |
| 12 | Т/сеть промплощадки № 1 | 2015-2030 | 2609 |
| 13 | Теплосеть базы ОРСа на территории базы | 2015-2030 | 2886,1 |
| 14 | Внутриквартальные теплосети летнего полигона | 2015-2030 | 1398 |
| 15 | Теплосеть ВОХР (воздушная и канальная часть) кв. 132 | 2015-2030 | 1194 |
| 16 | Теплосеть 16-го микрорайона | 2015-2030 | 1136 |
| 17 | Теплосети жилого квартала № 2 | 2015-2030 | 5013,3 |
| 18 | Теплосеть от здания 540 до здания № 9 | 2015-2030 | 420 |
| 19 | Теплосеть автобазы 1-ой очереди | 2015-2030 | 1118 |
| 20 | Внутриквартальные т/сети от К-2 у ж/ д 11 до ж/д 17 кв. 11 | 2015-2030 | 662,1 |
| 21 | Транзитная т/сетть от НО-1 до НО-6 | 2015-2030 | 976 |
| 22 | К-36 до К-37 | 2015-2030 | 240 |
| 23 | Т/сеть базы ОРСа | 2015-2030 | 1340 |
| 24 | Магистральная т/сеть от ТК-19 до ж/д № 11а м/р 12 кв. 2 | 2015-2030 | 1237,5 |
| 25 | Т/трасса к профтехучилищу от К-7 | 2015-2030 | 954 |
| 26 | Т/сеть к городской оранжерее | 2015-2030 | 600 |
| 27 | Паропровод от К № 36 до колодца 34 на 1 площадке | 2015-2030 | 1287 |
| 28 | Паропровод от К-63 до зд.101,102,513,116 (промплощадка) | 2015-2030 | 1405 |
| 29 | Паропровод промплощадки № 1 | 2015-2030 | 1747 |
| 30 | Паропровод от промплощадки | 2015-2030 | 1917,6 |
| 31 | Транзитный паропровод от пл. № 1 до базы оборудования | 2015-2030 | 7764 |
|  | ИТОГО | 2015-2030 | 63010,7 |

|  | наименование тепловой сети | год реконструкции | длинна, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1 | Магистральная теплосеть от павильона № 1 до камеры № 308 | 2020-2030 | 900 |
| 2 | теплосети к ж/д № 10 и 12 м/р № 3а | 2020-2030 | 595,2 |
| 3 | Т/сеть от К-4 до К-13 с вводом в ж/дома № 11-15 м/р № 13 | 2020-2030 | 587,2 |
| 4 | Т/сети 10кв. К ж/д. № 10-14 | 2020-2030 | 208,8 |
| 5 | Т/сети к зд. Молокозавода от ТК-38 | 2020-2030 | 1413 |
| 6 | Т/сеть от К-13 к административному зд. и дому связи | 2020-2030 | 528,7 |
| 7 | Т/сеть к зд. 100 и 104 от К-35 (площадки № 1) | 2020-2030 | 1052 |
| 8 | Т/сеть хлебозавода с дренажом от К-38 до К-3 база ОРСа | 2020-2030 | 634,4 |
| 9 | Наружная т/сеть к зд. 519,520 раз. Заводской | 2020-2030 | 680 |
| 10 | Т/сеть к ж/д № 21,22,26,27,33 м/р 12 кв. 2 | 2020-2030 | 761 |
| 11 | Т/сети к казармам ВСО № 10,9,8,11 | 2020-2030 | 835,2 |
| 12 | Теплосети внутриквартальные от камеры 12 до камеры 14 «б» к зданию овощного магазина мкр. 13 цех 12 | 2020-2030 | 417,22 |
| 13 | Внутриквартальные теплосети от ж/д № 6, К-13, К-12, К-11, К-10, К-9 до К-10 главной магистрали т/сети | 2020-2030 | 506,74 |
| 14 | Теплосети наружные школы интернатной | 2020-2030 | 390 |
| 15 | Т/сеть к коттеджам | 2020-2030 | 335 |
| 16 | Теплосети к ж/д 4, 3, 2 в квартале 2 «а» по Пр. Мира | 2020-2030 | 624 |
| 17 | Внутриквартальные теплосети к ж/д №№ 16, 17, 18, 19 квартала 13 | 2020-2030 | 275 |
| 18 | Теплосеть города от ТК-318а до ТК-321 (реконструкция городской теплосети) | 2020-2030 | 1944 |
| 19 | Теплосеть к комплексу зд. 183 и площ. ГП (до забора) | 2020-2030 | 3140 |
| 20 | Теплосети к зданиям 505 и 506 периметр | 2020-2030 | 3660 |
| 21 | Магистральная теплосеть от К-321 до К-326 и ТК-1 | 2020-2030 | 2852 |
| 22 | теплосеть к зд. бывшего свинарника военного городка на 58 квартале | 2020-2030 | 426 |
| 23 | теплосеть к Заставе № 2 | 2020-2030 | 666 |
| 24 | теплосеть по ул. Литке, вдоль периметра в/ч | 2020-2030 | 680 |
| 25 | теплосеть к ул. Конституции, 3б (ЖЭК-3) | 2020-2030 | 400 |
| 26 | Паропровод к кор. 570 2 очередь | 2020-2030 | 596,2 |
| 27 | Паропровод к зд. Молокозавода от ТК-38 | 2020-2030 | 1413 |
| 28 | Паропровод от К-36 до К-37 | 2020-2030 | 366 |
| 29 | Паропровод от К-38 до нового тепломерного пункта | 2020-2030 | 834 |
|  | ИТОГО | 2020-2030 | 27720,66 |

|  | наименование тепловой сети | год реконструкции | длинна, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |
| 1 | Тепловая сеть к зд. № 182 | 2025-2030 | 591 |
| 2 | Тепловые сети дома № 16 | 2025-2030 | 392 |
| 3 | Теплосеть от колодца ТК-1 до ж/д № 18 м/р № 3-3а | 2025-2030 | 246 |
| 4 | Теплосеть учебного комбината и ж/д № 6 (от К-4 до теплоцентра общежития м/р № 3а) | 2025-2030 | 629,38 |
| 5 | Теплосеть торгового центра | 2025-2030 | 209,8 |
| 6 | Т/сеть ж/д № 36-38 м/р № 13 | 2025-2030 | 377,2 |
| 7 | Внутриквартальная теплосеть к ж/д № 15-17 кв. 1а от д. № 14 кв. 10 | 2025-2030 | 83,4 |
| 8 | Т/сеть к зд. 125 от К-39 (промплощадка) | 2025-2030 | 285 |
| 9 | Т/сеть к зд.301(ГО промплощадки № 1) | 2025-2030 | 300 |
| 10 | Т/сеть Ж/д № 9 м/р № 8 | 2025-2030 | 490 |
| 11 | Теплосеть здания № 100 от камеры 43 до 35 (реконструкция площадки № 1) | 2025-2030 | 300 |
| 12 | Теплосеть к зданию № 300 | 2025-2030 | 168 |
| 13 | Внутриквартальная теплосеть в р-не ж/д № 4 и № 5 от камеры 13 до здания 4 КК-13, 14, 18 | 2025-2030 | 201 |
| 14 | Т/сети к зд. Детского парка | 2025-2030 | 659,34 |
| 15 | Т/сеть к зд. Дома пионеров кв. 3а | 2025-2030 | 315,2 |
| 16 | Внутриквартальная т/сеть ж/д № 10,11 кв. 11 от К-9 до К-2 | 2025-2030 | 68,6 |
| 17 | Т/сеть от д. 540 до К-38 | 2025-2030 | 302 |
| 18 | Т/сети фрукто-овощехранилища базы ОРСа | 2025-2030 | 590,7 |
| 19 | Теплосети от К-7 до ж/домов №№ 2, 6, 7 с дренажными впусками жил. мкр. 12 кв. 1 и от дома 2 до дома 9 мкр. 12 | 2025-2030 | 318 |
| 20 | Теплосети школы (здания № 16 комн.) Кв. 1 мкр. 12 | 2025-2030 | 559,4 |
| 21 | Теплосети к зд. школы № 225 и теплицы мкр. 13 | 2025-2030 | 370 |
| 22 | Внутриквартальные теплосети от ТК-18 до здания дет. сада 37 и ППО-32 микрорайона 13 | 2025-2030 | 261,8 |
| 23 | Внутриквартальные теплосети у дет. сада зд. 50 с дренажом камерой № 29 «а» К-29 до К-29а жилпоселка мкр. 13 | 2025-2030 | 249,7 |
| 24 | Внутриквартальные теплосети к зд. 48 ППО046, квартала 13, камер 9, кв.27, К-29, К-31, зд. 46 | 2025-2030 | 288 |
| 25 | Теплосеть спортивного комплекса | 2025-2030 | 158,44 |
| 26 | Теплосеть к трибуне стадиона | 2025-2030 | 114 |
| 27 | Теплосети школы № 217 по Пр. Мира кв. 2а | 2025-2030 | 181 |
| 28 | Теплосеть к ж/д № 10 микрорайона № 8 | 2025-2030 | 475,2 |
| 29 | Теплосеть к ж/д №№ 8, 34 мкр. 3-3а | 2025-2030 | 1270 |
| 30 | Теплосеть от бойлерной к зданиям №№ 128, 129, 530 | 2025-2030 | 214 |
| 31 | Теплосеть к зданию 585 от павильона № 1 | 2025-2030 | 1920 |
| 32 | Тепловые сети ж/д 22, 23, 24, 21 в мкр. 8 | 2025-2030 | 1581,6 |
| 33 | Теплосети жилого дома 28 (от ж/д 21 до ж/д 28) мкр. 8 | 2025-2030 | 1109,2 |
| 34 | Теплосети ж/д № 29, 30, 31 мкр. 8 | 2025-2030 | 556 |
| 35 | Теплосети ж/д 32, 33 в мкр. 8 | 2025-2030 | 682,2 |
| 36 | Теплосети к дому молодежи от г/к-407 танцевальный зал | 2025-2030 | 709,6 |
| 37 | Магистральная теплосеть в проходном канале от ТК-323 до ТК-4 кв. 3 мкр. 8 | 2025-2030 | 829,6 |
| 38 | Теплосеть от ТК-1 до ж/д № 30 мкр. 4 | 2025-2030 | 1126 |
| 39 | Т/сеть внутриплощадочные и магистральные к зд. 701,709,711 площ. № 7 | 2025-2030 | 2483 |
| 40 | Теплосеть жилого дома 19 и 19 «а» мкр. 3-3а | 2025-2030 | 1188 |
| 41 | Теплосеть внутриплощадочная пл. VII от ТК-8 до ТК-9, зд. 701 от ТК-7 до зд. 719 | 2025-2030 | 1204 |
| 42 | Теплосеть к базе ОРСа (магистр.) | 2025-2030 | 1758 |
| 43 | Магистральная теплосеть мкр. 5 от ТК-326 до ТК-329 | 2025-2030 | 1824 |
| 44 | Магистральная теплосеть от УТ-1 «а» до УТ-2 мкр. 3-3а, 4 | 2025-2030 | 3712,4 |
| 45 | теплосеть к ул. Светлая,1 | 2025-2030 | 490 |
| 46 | теплосеть от зд. ЖЭК-3 до маг. "Волна" | 2025-2030 | 200 |
| 47 | теплосеть к ул. Спортивная,3,5а (подвал) | 2025-2030 | 81 |
| 48 | т/с к пристрою шк. 224 | 2025-2030 | 280 |
| 49 | т/с к рембазе РСУ | 2025-2030 | 468 |
| 50 | т/с к мастерским ЖЭК-1 | 2025-2030 | 180 |
| 51 | т/с к МП КБУ | 2025-2030 | 650 |
| 52 | Паро-конденсатопровод к зд. № 182 | 2025-2030 | 544,83 |
| 53 | Паропровод к зд. 125 от К-39 (промплощадка) | 2025-2030 | 279 |
| 54 | Паропровод здания № 100 от камеры 43 до 35 (реконструкция площадки № 1) | 2025-2030 | 300 |
| 55 | Наружний паропровод от кор. 105 (цех № 5) до кор. № 4 (для разгревания кислот) | 2025-2030 | 120 |
| 56 | Паромазутопровод зд. 585, 521, 9, 540 Котельная | 2025-2030 | 1260,6 |
|  | ИТОГО | 2025-2030 | 36205,19 |

Итого предлагается заменить – 153,7 км. тепловых сетей, паро и конденсатопроводов.

5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Предложения, по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения, в данный момент отсутствуют.

Раздел 6:

«Перспективные топливные балансы»

С 2020 года предлагается строительство нового источника тепловой энергии, работающих на природном газе, для покрытия перспективного спроса тепла. Основным топливом для водогрейных и паровых котельных остаётся природный газ.

При расчете перспективных годовых расходов основного вида топлива используется расчетная теплота сгорания газа в размере 8 200 Ккал/м³. Данные годового потребления топлива по источникам тепловой энергии представлены в таблице на период до 2030 года.

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии в год, Гкал/год (при расчетной нагрузке) | Расход натурального топлива, тыс. куб.м./год (при расчетной нагрузке) | Расход условного топлива, т.у.т./год (при расчетной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 1 783 795,2 | 251 922 | 287 191 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 390 443,6 | 55 142 | 62 861 |

| Источник тепловой энергии | Производство тепловой энергии в год, Гкал/год (при фактической перспективной нагрузке) | Расход натурального топлива, тыс. куб.м./год (при фактической перспективной нагрузке) | Расход условного топлива, т.у.т./год (при фактической перспективной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 637 828,03 | 90 079,2 | 102 690,3 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 130 784 | 18 355,6 | 20 925,4 |

Максимальный часовой расход основного вида топлива для каждой котельной, рассчитанный при температуре - 27°C и КПД котлоагрегатов - 91%, в перспективе представлен в таблице

| Источник тепловой энергии | Присоединенная расчетная нагрузка с учетом потерь, Гкал/час | Максимальный расход натурального топлива, тыс. куб.м./час (при расчетной нагрузке) | Максимальный расход условного топлива, т.у.т./час. (при расчетной нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 328,12 | 46,34 | 52,83 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 42,788 | 6,04 | 6,89 |

| Источник тепловой энергии | Присоединенная фактическая нагрузка с учетом потерь, Гкал/час | Максимальный расход натурального топлива, тыс. куб.м./час (при фактической нагрузке) | Максимальный расход условного топлива, т.у.т./час. (при фактической нагрузке) |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 174,129 | 24,592 | 28,034 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 28,02 | 3,93 | 4,48 |

Необходимость и объемы резервно-топливного хозяйства по источникам тепловой энергии необходимо рассчитывать на основе «Графиков перевода организаций на резервные виды топлива при похолоданиях».

Раздел 7:

«Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов сформированы на основе мероприятий, прописанных в разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и разделе 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». Оценка стоимости капитальных вложений по каждому объекту рассчитывается на основе укрупнённых средних ценовых предложений организаций на российском рынке. Расчеты производятся на основе следующих данных, указанных в ценах 2013 года:

- строительство блочно-модульной котельной «под ключ»;

- реконструкция существующей котельной;

- перевод системы теплоснабжения;

- реконструкция существующих тепловых сетей.

Точный объем финансовых средств необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве и реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке на основе проектно-сметной документации.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

источников тепловой энергии

Общая стоимость необходимых капитальных вложений в источники тепловой энергии составляет 33 млн. рублей в ценах 2013 года, включая проектно-сметную документацию, цену оборудования и материалов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Предусматривается постепенное обновление изношенного оборудования строительство новой котельной в микрорайоне № 18. Подробная разбивка вложений по объектам представлена в таблице.

млн. руб.

| Наименование капитальных вложение | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в источник тепловой энергии | 19,2252654 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения в строительство новой котельной и новых тепловых сетей | 0 | 267,8 | 0 |
| ИТОГО | 19,2252654 | 267,8 | 0 |

7.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Общая стоимость необходимых капитальных вложений в тепловые сети составляет 156 млн. рублей в ценах 2013 года, включая полный перечень работ по ним. Предусматривается прокладка новых трубопроводов, изменение диаметра существующих трубопроводов с целью увеличения пропускной способности, замена изношенных тепловых сетей. Подробная разбивка вложений по объектам представлена в таблице

млн. руб.

| Наименование капитальных вложение | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в тепловые сети | 18 | 111,9 | 26,1 |
| ИТОГО | 18 | 111,9 | 26,1 |

7.3.  Предложения по величине инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с

изменениями температурного графика и гидравлического

режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика, не проводятся. Гидравлический режим системы будет меняться при переводе «открытой» системы теплоснабжения в «закрытую». Необходимые финансовые вложения представлены ниже.

| Наименование капитальных вложение | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в мероприятия по изменению схемы теплоснабжения | 435 | 175 | 0 |
| ИТОГО | 435 | 175 | 0 |

Раздел 8:

«Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации следующие:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, города, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, города существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, города;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, города, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, города вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, города, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, города.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории города действует одна организация, занимающаяся поставками тепловой энергии потребителям и соответствующая требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных выше, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией на территории ЗАТО г.Заречный Пензенской области – ООО «ЭнергоПромРесурс».

Раздел 9:

«Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии»

Тепловая нагрузка между источниками теплоснабжения к 2030 году будет перераспределена следующим образом

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто» , Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Расчетные тепловые потери в тепловых сетях (в т.ч. теплоносителя), Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) , Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующая котельная ООО «ЭнергоПромРесурс» | 406 | 8,36 | 360,35 | 301,2 | 26,92 | 336,48 | + 23,87 |
| Предполагаемая к строительству котельная в микрорайоне № 18 | 85 | 1,16 | 77,35 | 38,548 | 3,08 | 42,788 | + 34,562 |

Раздел 10:

«Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

На основании п.6, ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания прав собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Выявленные бесхозные объекты системы теплоснабжения, находящиеся в зоне ответственности единой теплоснабжающей организации, передаются ей на обслуживание.

Перечень сетей представлен ниже.

| № п.п. | Адрес объекта или название объекта | диаметр сети (мм) | Ориентировочная протяженность (п.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть к зданию СТО ул. 20 дорога | 150 | 280 |
|  |  | 50 | 180 |
| 2 | Тепловая сеть к зданию мойки СТО ул. 20 дорога | 40 | 50 |
| 3 | Тепловая сеть к зданию ул. Комсомольская, 1А | 150 | 90 |
| 4 | Тепловая сеть к зданию ул.Строителей, д.3а | 100 | 60 |
| 5 | Тепловая сеть к зданиям ул. Индустриальная, 64 | 70 | 166 |
| 6 | Тепловая сеть к зданию ул.Комсомольская, д. А2 | 80 | 185 |
| 7 | Тепловая сеть к пристрою здания Комсомольская, 30 | 32 | 20 |
| 8 | Тепловая сеть к зданию ул.Комсомольская, д.16 | 40 | 120 |
| 9 | Тепловая сеть к жилому дому, ул. Ахунская, д.7 | 100 | 86 |
| 10 | Тепловая сеть к зданию ООО «Эвольвента», Коммунальная, д.4 | 70 | 176 |
|  |  | 150 | 100 |
|  |  | 50 | 88 |
|  |  | 100 | 128 |
|  |  | 50 | 88 |
|  |  | 70 | 125 |
| 11 | Тепловая сеть к зданию ИП «Кодоров» ул. Коммунальная, д.6 | 150 | 480 |
|  |  | 100 | 318 |
|  |  | 70 | 318 |
| 12 | Тепловая сеть к жилым домам ул.Любовина, д. 7, д.9 | 100 | 33 |
| 13 | Тепловая сеть к жилому дому пр.Мира, д. 21 | 100 | 96 |
| 14 | Тепловая сеть к жилому дому ул.Светлая, д.32 | 100 | 110 |
| 15 | Тепловая сеть к жилому дому ул.Озерская, 10 | 100 | 30 |
| 16 | Тепловая сеть к жилому дому ул.Озерская, 8 | 100 | 30 |
| 17 | Тепловая сеть к жилому дому ул.Озерская, 6 | 100 | 140 |

Итого: 3497 п.м.

__________________________________